## 검토결과 요약(인쇄X) (hidden)
[10 empty] | 상시 | 지진시 | 합계 | 허용 | 평가결과
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.039349 | 0.01761 | 0.056959 | 0.368 | OK

## 하안송수관로 01(01)
■ 하안 송수관로 01(01) Sta. No. 4+15.0 강관 내진안전성평가
1) 관체 제원 및 설계조건
| - 설계내압(P) | [7 empty] | = | 1.733 |  |  |  | MPa |  | = | 1733 |  |  |  |  | kN/m2
| - 매설깊이(h) | [7 empty] | = | 4 |  |  |  | m | >>> |  | 관중심 심도(z) = |  |  |  | 4.5 |  |  |  | m
| - 흙의 단위중량(γ) | [7 empty] | = | 19 |  |  |  | kN/m2
| - 온도변화(T) | [7 empty] | = | 20 |  |  |  | ℃
| - 기반암 심도(H) | [7 empty] | = | 12 |  |  |  | m
| - 차량하중(Pm) | [7 empty] | = | 없음 |  |  |  |  | >>> |  | 0 |  |  |  | kN/輪
| - 연약지반구간(Lδ) | [7 empty] | = | 0 |  |  |  | m | , | 성토높이(h") |  |  | = | 0 |  |  |  | m
| E | (관의 탄성계수) | [6 empty] | = | 210000 |  |  |  | MPa |  | = | 210000000 |  |  |  |  | kN/m2
| t | (관두께) | [6 empty] | = | 8 |  |  |  | mm |  | = | 0.008 |  |  |  | m
| D | (관외경) | [6 empty] | = | 1000 |  |  |  | mm |  | = | 1 |  |  |  | m
| len | (관길이) | [6 empty] | = | 6000 |  |  |  | mm |  | = | 6 |  |  |  | m
| A | (강관의 단면적) | [6 empty] | = | 24931.6793 |  |  |  | mm2 |  | = | 0.024932 |  |  |  | m2
| I | (강관의 단면2차모멘트) | [6 empty] | = | 3066995460.6321 |  |  |  | mm4 |  | = | 0.003067 |  |  |  | m4
| - 지반정보 |  |  | (수도권 광역상수도 안정화사업 실시설계)
∙ 매설관로에 인접한 위치의 지반조사 자료(시추조사, 표준관입시험, 다운홀 테스트 등)를 활용함
| ∙ 토층별 전단파 속도 데이터가 없을 경우, 표준관입시험 관입저항치(SPT-N치)를 전단파 속도로 변환하며, | [25 empty] | <<< | 연암층, 경암층 보통암층은 기반암으로 적용
| 변환에는 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식(Sun et al. 2013) Vs=65.64 × N0.407(m/sec)을 활용하여 산정함 | [25 empty] | <<< | 토피고 제외 벽체 옆 층은 최대까지 2개까지 분류
| 토 층 |  |  |  | 층두께(m) |  |  | N치 |  |  | 환산N치 |  |  | 초기전단파 속도 (Vsi, m/s) |  |  |  | di/Vsi |  |  | 비 고 | [6 empty] | 직접입력
| 매립층 |  |  |  | 6.5 |  |  | 3 | / | 30 | 3 |  |  | 102.65 |  |  |  | 0.063322 | [7 empty] | 6.5
| 퇴적층 |  |  |  | 1.1 |  |  | 47 | / | 30 | 47 |  |  | 314.57 |  |  |  | 0.0034968 | [7 empty] | 7.6
| 풍화토층 |  |  |  | 4.4 |  |  | 47 | / | 30 | 47 |  |  | 314.57 |  |  |  | 0.013987 | [7 empty] | 12
[18 empty] | - | [7 empty] | 12
[18 empty] | - | [7 empty] | 12
[18 empty] | - | [7 empty] | 12
[9 empty] | / | [8 empty] | - | [7 empty] | 12
[9 empty] | / | [8 empty] | - | [7 empty] | 12
[9 empty] | / | [8 empty] | - | [7 empty] | 12
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
[9 empty] | / | [8 empty] | -
※ 표준관입시험 시 단단한 암질에 도달하여 항타수가 50에 이르러도 30cm 깊이를 관입하지 못할 경우
50타수 이상의 N값은 선형적인 비례관계를 토대로 30cm 두께 관입 시 N값으로 환산함
(이때 환산 N치의 최대값은 300으로 함)
※ 통상 N치 50이상의 암반층(연암 이상)은 N값 측정이 어려움으로, 암반층의 물성치가 명확하지
않을 경우 문헌에 따라 기반암은 전단파속도 760m/sec 이상으로 적용 함
2) 설계지진력 산정
| ( 1 ) 소요내진성능수준 : | [5 empty] | 기능수행수준, 붕괴방지수준
( 2 ) 지진구역 및 구역계수(Z)
| 지진구역 |  |  | 행 정 구 역 | [14 empty] | 구역계수
| I |  |  | 시 |  | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시 울산광역시, 광주광역시, 세종특별자치시 | [12 empty] | 0.11
|  |  |  | 도 |  | 경기도, 강원도 남부 , 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도
| II |  |  | 도 |  | 강원도 북부, 제주특별자치도 | [12 empty] | 0.07
( 3 ) 상수도 시설물의 내진등급과 설계지진
| 내진등급 |  |  |  |  | 구 분 | [12 empty] | 재현주기
[19 empty] | 기능수행 |  |  | 붕괴방지
| 내진1등급 |  |  |  |  | 대체시설이 없는 송․배수 간선시설, 중요시설과 연결된 급수공급관로, 복구 난이도가 높은 환경에 놓이는 시설, 지진재해시 긴급대처 거점시설, 중대한 2 차 재해를 유발시킬 가능성이 있는 시설 등 | [12 empty] | 100년 |  |  | 1,000년
| 내진2등급 |  |  |  |  | 내진Ⅰ등급 이외의 시설 | [12 empty] | 50년 |  |  | 500년
( 4 ) 위험도계수(I)
| 재현주기 |  |  | 50년 |  |  | 100년 |  |  | 200년 |  |  | 500년 |  |  | 1,000년 |  |  | 2,400년 |  |  | 4,800년
| 위험도 계수 |  |  | 0.4 |  |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 2.6
( 5 ) 지반분류
| ∙ 기반암 심도 | [7 empty] | : | 12 |  |  | m | [13 empty] | 관중심 심도 |  | 4.5
| ∙ 표층지반 평균 전단파 속도(Vs) | [7 empty] | : | 148.4965 |  |  | m/sec
| 토 층 |  |  |  | 심도 (GL.(-) m) |  |  |  | 층두께 (m) |  |  |  | 초기전단파속도 Vsi (m/s) |  |  |  | di / Vsi |  |  |  | TG (sec) | [5 empty] | 토층 | 토층 높이 | 평균 전단파속도
| 매립층 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 102.65 |  |  |  | 0.06332 |  |  |  | 0.253 | [5 empty] | 매립층 | 6.5 | 102.65
| 퇴적층 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 314.57 |  |  |  | 0.0035 |  |  |  | 0.014 | [5 empty] | 퇴적층 | 1.1 | 314.57
| 풍화토층 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 314.57 |  |  |  | 0.01399 |  |  |  | 0.056 | [5 empty] | 풍화토층 | 4.4 | 314.57
0
※ 표층지반은 기반면에서 지표면까지를 의미하며, 기반암의 심도가 20m를 초과하여 기반암의 위치를
확인 불가능 할 경우에는 표층지반 평균 전단파 속도를 지표면 하부 20m까지의 평균 전단파 속도로 산정함
| ∙ 비선형성을 고려한 표층지반의 평균 전단파속도(VDS) | [12 empty] | : | 118.8119 |  |  | m/sec
| 토 층 |  |  |  | 심도 (GL.(-) m) |  |  |  | 층두께 (m) |  |  |  | C |  |  |  | 설계전단파속도 Vsi (m/s) |  |  |  | di / Vsi
| 매립층 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 82.12 |  |  |  | 0.07915
| 퇴적층 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 251.66 |  |  |  | 0.00437
| 풍화토층 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 251.66 |  |  |  | 0.01748
※ 지반변형에 대한 보정계수(C) : 0.8 (Vsi < 360 m/s), 1.0 (Vsi ≥ 360 m/s)
∙ 구조물 기초 기준 지반분류
| 지반종류 |  |  |  | 지반종류의 호칭 | [6 empty] | 분류기준
[12 empty] | 기반암, 깊이, H(m) | [5 empty] | 토층 평균 전단파속도(m/s) | [8 empty] | 지반분류 | 3
| S1 |  |  |  | 암반 지반 | [6 empty] | 1 미만 | [5 empty] | -
| S2 |  |  |  | 얕고 단단한 지반 | [6 empty] | 1~20 이하 | [5 empty] | 260 이상
| S3 |  |  |  | 얕고 연약한 지반 | [12 empty] | 260 미만
| S4 |  |  |  | 깊고 단단한 지반 | [6 empty] | 20 초과 | [5 empty] | 180 이상
| S5 |  |  |  | 깊고 연약한 지반 | [12 empty] | 180 미만
| S6 |  |  |  | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반
※ 여기서 기반암이란, 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층
※ 기반암 깊이와 무관하게 토층평균전단파속도가 120m/s 이하인 지반은 S5지반으로 분류함
( 6 ) 지반증폭계수
① 기능수행 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) = Z(구역계수) × I(위험도계수) | [11 empty] | = | 0.11 |  | x | 0.57 |  | = | 0.0627 |  | g
| ∙ Fa |  | (단주기 증폭계수) |  |  |  | = | 1.7
| ∙ Fv |  | (장주기 증폭계수) |  |  |  | = | 1.7
② 붕괴방지 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) = Z(구역계수) × I(위험도계수) | [11 empty] | = | 0.11 |  | x | 1.4 |  | = | 0.154 |  | g
| ∙ Fa |  | (단주기 증폭계수)
|  |  | = | 1.7 |  | + | ( | 1.5 |  | - | 1.7 |  | ) | x | ( | 0.154 |  | - | 0.1 |  | ) | = | 1.592 |  |  |  | 0.154 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.154 | 0.1
[7 empty] | ( | 0.2 |  | - | 0.1 |  | ) | [14 empty] | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.154 | 0.2
| ∙ Fv |  | (장주기 증폭계수)
|  |  | = | 1.7 |  | + | ( | 1.6 |  | - | 1.7 |  | ) | x | ( | 0.154 |  | - | 0.1 |  | ) | = | 1.646 |  |  |  | 0.154 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.154 | 0.1
[7 empty] | ( | 0.2 |  | - | 0.1 |  | ) | [14 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.154 | 0.2
| 지반분류 |  |  |  | 단주기 증폭계수, Fa | [8 empty] | 장주기 증폭계수, Fv | [8 empty] | 비 고
[5 empty] | S ≤ 0.1 |  |  | S = 0.2 |  |  | S = 0.3 |  |  | S ≤ 0.1 |  |  | S = 0.2 |  |  | S = 0.3
| S2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3 |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3
| S3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.5 |  |  | 1.3 |  |  | 1.7 |  |  | 1.6 |  |  | 1.5
| S4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.4 |  |  | 1.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  | 1.8
| S5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 3 |  |  | 2.7 |  |  | 2.4
( 7 ) 설계지반가속도
① 기능수행 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.0627 |  | g
| ∙ KHU |  | (설계수평지반가속도) = S × Fa = | [7 empty] | 0.0627 |  | x | 1.7 |  | = | 0.107 |  | g
② 붕괴방지 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.154 |  | g
| ∙ KHU |  | (설계수평지반가속도) = S × Fa = | [7 empty] | 0.154 |  | x | 1.592 |  | = | 0.245 |  | g
3) 상시하중으로 발생하는 관체 응력 및 축방향신축량 산정
( 1 ) 내압에 의한 축방향 응력 및 이음부 신축량
| ∙ P |  | (설계내압) |  |  | = | 1733 |  |  | kN/m2
| ∙ ν |  | (포아송비) |  |  | = | 0.3
| ∙ D |  | (관체 외경) |  |  | = | 1 |  |  | m
| ∙ t |  | (관두께) |  |  | = | 8 |  |  | mm | = | 0.008 |  |  | m
| ∙ E |  | (탄성계수) |  |  | = | 210000000 |  |  |  | kN/m2
- 내압에 의한 축방향 변형률
| εi | = | P | ( | D | - | t | ) | x | ν
2 · t · E
|  | = | 0.3 |  | x | 1733 |  | x | ( | 1 |  | - | 0.008 |  | ) | / | 3360000 |  | = | 0.00015349
|  | = | 0.015349 |  |  | %
( 2 ) 차량하중에 의한 축방향 응력 및 이음부 신축량
| ∙ Pm |  | (차륜 하중) |  |  | = | 0 |  |  | kN/輪 |  |  | ∙ i |  | (충격계수) |  |  |  | = | 0.25
| ∙ a |  | (접지폭) |  |  | = | 0.2 |  |  | m |  |  | ∙ I |  | (단면2차모멘트) |  |  |  | = | 0.003067 |  |  | m4
| ∙ h |  | (흙두께) |  |  | = | 4 |  |  | m |  |  | ∙ Z |  | (단면계수) |  |  |  | = | 0.006134 |  |  | m3
| ∙ Θ |  | (하중분포각) |  |  | = | 45 |  |  | º |  |  | ∙ Kv |  | (지반반력계수) |  |  |  | = | 100 |  |  | kN/m2
- 차량하중(Wm)
| Wm | = | ( | 2 | x | Pm | x | D | ) | / | ( | 275 |  | x | ( | a | + | 2·h·tanΘ) ) |  |  | x | ( 1 + i )
|  | = | 0 |  |  | kN/m2
- 차량하중에 의한 축방향 응력
| εo | = | 0.322 |  | x | Wm |  | x | √ | E | x | I | = | 0 |  |  | = | 0 |  |  | %
|  |  | Z · E | [6 empty] | Kv | x | D
( 3 ) 온도변화에 의한 이음부신축량
| ∙ ΔT |  | (온도변화) |  |  | = | 20 |  | ℃
| ∙ α |  | (선팽창계수) |  |  | = | 1.2e-05 |  |  | /℃
| εt | = | α |  | x | ΔT |  | = | 1.2e-05 |  |  | x | 20
|  | = | 0.00024 |  |  | = | 0.024 |  |  | %
( 4 ) 부등침하에 의한 이음부신축량
| ∙ Lδ |  | (연약지반구간) |  |  |  | = | 0 |  |  | m |  | ∙ h" |  | (성토 높이) |  |  |  | = | 0 |  |  | m
| ∙ h |  | (흙 두께) |  |  |  | = | 4 |  |  | m |  | ∙ γ |  | (흙 단위중량) |  |  |  | = | 19 |  |  | kN/m2
| ∙ I |  | (단면2차모멘트) |  |  |  | = | 0.003067 |  |  | m4 |  | ∙ K2 |  | (지반 강성계수) |  |  |  | = | 82.0211 |  |  | MPa
| Wd | = | γ | x | ( h + h" ) |  |  | x | D |  | = | 76 |  |  | kN/m
| β | = | 4 | √ | ( | K2 | / | 4EI | ) |  | = | 0.42241 |  |  | m-1
| βL | = | 0.42241 |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
| M1 | = | Wd |  |  | x | e-βL/2 |  | x | SIN |  | βL |  |  |  |  | = | 0 |  |  | kN/m
|  |  | 2β2 | [8 empty] | 2
| M2 | = | 0.3877 |  | Wd |  | { | 0.2079 + e-βL (SINβL - COSβL) | [7 empty] | } | = | -130.8045 |  |  | kN/m
β2
| M | = | max(M1, M2) |  |  |  | = | 0 |  |  | kN/m
| εδ | = | ( M / EI ) |  |  | x | ( D / 2 ) |  |  | = | 0 |  |  | = | 0 |  |  | %
4) 지진하중으로 발생하는 관체 응력 및 축방향신축량 산정
( 1 ) 지반특성 및 토층지반의 설계지반운동
① 지반특성값
∙ 표층지반은 기반면에서 지표면까지를 의미하며, 기반암의 심도가 20m를 초과하여 기반암의 위치를
확인 불가능 할 경우에는 지반변위 산정을 위해 기반암 심도를 지표면 하부 20m로 가정함
| ∙ H |  | (지표면에서 기반암까지 깊이) | [12 empty] | = | 12 |  | m
| ∙ TG |  | (표층지반의 고유주기) | [12 empty] | = | 0.323 |  | sec
| ∙ Ts |  | (비선형성을 고려한 표층지반의 설계고유주기) | [12 empty] | = | 0.404 |  | sec
| H (m) |  |  |  |  | Vs (m/sec) |  |  |  |  | TG (sec) |  |  |  |  | Ts (sec) |  |  |  |  | 비 고
| 12 |  |  |  |  | 148.4965 |  |  |  |  | 0.323 |  |  |  |  | 0.404
② 통제주기
| 구 분 |  |  |  | 암반지반 단주기 스펙트럼증폭계수 |  |  |  |  | 전이주기(sec)
[10 empty] | TO |  |  |  |  | TS |  |  |  |  | TL
| 수 평 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 3
③ 감쇠보정계수(CD)
∙ 성능수준별 감쇠비(ξ)
| - 기능수행수준 |  |  |  | : | 10 |  | %
| - 붕괴방지수준 |  |  |  | : | 20 |  | %
∙ 감쇠보정계수(CD)
| 주기 (T, sec) |  |  |  | T = 0 |  |  |  | 0 ≤ T ≤ TO | [8 empty] | TO ≤ T
| CD | [7 empty] | TS=0일 때,
[5 empty] | 모든 감쇠비 |  |  |  | TS=TO일 때, |  |  | [ | 6.42 |  | ] | 0.48 |  |  | [ | 6.42 |  | ] | 0.48
[5 empty] | 1 | [7 empty] | ( 1.42+ξ ) | [6 empty] | ( 1.42+ξ )
그 사이는 직선보간
| CD(기능수행수준) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.0 ~ 0.758 | [8 empty] | 0.758
| CD(붕괴방지수준) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.0 ~ 0.561 | [8 empty] | 0.561
④ 기반암 표준설계속도응답스펙트럼
⑤ 설계속도 응답스펙트럼(SV)
| ∙ S기능 |  | (기능수행수준 유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.0627 |  | g | [7 empty] | CD | 0.758
| ∙ S붕괴 |  | (붕괴방지수준 유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.154 |  | g | [7 empty] | CD | 0.561
| ∙ Ts |  | (비선형성을 고려한 표층지반의 설계고유주기) | [12 empty] | = | 0.404 |  | sec
| 설계속도 응답스펙트럼 | [15 empty] | SV (m/sec)
[17 empty] | 기능수행 |  |  |  | 붕괴방지 | [5 empty] | ▶ | T 위치 | : | 3 | ( ①:T < TO, ②: TO < T < Ts, ③ :Ts < T )
| 0.00 ≤ Ts < 0.06 |  |  |  |  | SV = ( 1 + 30T ) × S × 9.81 × CD × T/2π | [21 empty] | T | : | 0.404
| 0.06 ≤ Ts < 0.30 |  |  |  |  | SV = 2.8 × S × 9.81 × CD × T/2π | [21 empty] | TO | : | 0.06
| 0.30 ≤ Ts < 3.00 |  |  |  |  | SV = 0.84/T × S × 9.81 × CD × T/2π | [10 empty] | 0.062 |  |  |  | 0.113 | [6 empty] | TS | : | 0.3
( 2 ) 지진에 의한 축방향 변형률
∙ 기능수행수준과 붕괴방지수준에 해석방법이 동일하므로, 지진력이 낮은 기능수행수준은 붕괴방지수준을
만족하는 경우 동일하게 만족하는 것으로 가름함
- 관축위치에서의 지반의 수평변위
Uh = 2 / π²× Sv × T × cos(πZ / 2H)
| Uh = |  | 2 |  | / | π² | × | 0.113 |  | × | 0.404 |  | × | COS |  | (π | × | 4.5 |  | /( | 2 | × | 12 |  | )
|  | = | 0.0076919 |  |  |  | m
- 지진동의 파장
| L1 | = | TS | × | VDS |  | = | 0.404 |  | × | 118.8119 |  |  | = | 48 |  |  |  | m
| L2 | = | TS | × | VBS |  | = | 0.404 |  | × | 760 |  |  | = | 307.04 |  |  |  | m
| L | = | ( | 2 | × | L1 | × | L2 | ) | / | ( | L1 | + | L2 | ) | = | 83.0212 |  |  |  | m
| L' | = | √2 |  | × | L | = | 1.4142 |  |  | × | 83.0212 |  |  |  | = | 117.4097 |  |  |  | m
- 지반의 강성계수
| K1 | = | 1.5 |  | × | γ | / | g | × | VDS2 | = | 1.5 |  | × | 19 |  | / | 9.81 |  | × | 118.8119
|  | = | 41010.5503 |  |  | kN/m2
|  | = | 41.0106 |  |  | MPa
| K2 | = | 3 |  | × | γ | / | g | × | VDS2 | = | 3 |  | × | 19 |  | / | 9.81 |  | × | 118.8119
|  | = | 82021.1006 |  |  | kN/m2
|  | = | 82.0211 |  |  | MPa
- 관로의 축방향 변형률
| εG | (지반변형율-관축방향) |  |  |  |  | = | π |  | × | Uh |  |  | / | L
[7 empty] | = | π |  | × | 0.0076919 |  |  | / | 83.0212 |  | = | 0.00029107
| λ1 | = | √ | K1 | / | ( E | × | A ) |  |  | = | 0.088504
| λ2 | = | 4 | √ | ( | K2 | / | EI |  | ) | = | 4 | √ | ( | 82021.1006 |  |  | / | 644069.0467 |  |  | )
|  | = | 0.59738
| a1 | = | 0.73227
| a2 | = | 0.99994
| εL | = | a1 |  | × | εG |  | = | 0.00021314
| εB | = | a2 |  | × | εG |  | = | 2.2027e-05
- 붕괴방지수준의 축방향 변형률
| τ | (강관과 지반의 마찰력) |  |  |  |  | = | 0.01 |  | MPa |  | = | 10 |  |  | kN/m2
| ξ | = | 2 |  | × | 1.4142 |  | × | 210000000 |  |  | × | 0.008 |  |  | / | 10 |  |  | = | 475175.757 |  |  | m
| εy | (항복점 변형율) |  |  |  |  | = | 23 t / D % |  |  |  | = | 23 |  |  | × | 0.008 |  |  | / | 1
[7 empty] | = | 0.184 |  |  |  | = | 0.00184
| εUy | (국부좌굴 개시변형율) |  |  |  |  | = | 46 t / D % |  |  |  | = | 46 |  |  | × | 8 |  |  | / | 1000
[7 empty] | = | 0.368 |  |  |  | = | 0.00368
| L1 | = | ξ | × | εy |  | = | 475175.757 |  |  |  | × | 0.00368 |  |  | = | 1748.6468 |  |  | m
| L | = | 83.0212 |  |  | m | < |  | L1 |  | 1748.6468 |  |  | m
| εL |  | = | 0.00017472
| εB |  | = | 2.2027e-05
| εx |  | = | 0.0001761 |  |  |  |  | = | 0.01761 |  |  | %
5) 결과정리
| - 지진구역 | [10 empty] | : | 지진I구역
| - 내진등급 | [10 empty] | : | 내진I등급
| - 내진성능수준 | [10 empty] | : | 붕괴방지수준
| - 평균재현주기 | [10 empty] | : | 1,000년
| - 지반 분류 | [10 empty] | : | 3
| - 기능수행수준 유효지반가속도, S | [10 empty] | : | 0.0627 |  |  |  | g
| - 기능수행수준 최대지반가속도, Kh | [10 empty] | : | 0.107 |  |  |  | g
| - 붕괴방지수준 유효지반가속도, S | [10 empty] | : | 0.154 |  |  |  | g
| - 붕괴방지수준 최대지반가속도, Kh | [10 empty] | : | 0.245 |  |  |  | g
| - 지반의 고유주기, TG | [10 empty] | : | 0.323 |  |  |  | sec
| - 지반의 설계고유주기, TS | [10 empty] | : | 0.404 |  |  |  | sec
| - 붕괴방지수준 설계지진력, Sv | [10 empty] | : | 0.113 |  |  |  | m/sec
| - 항복점 변형률, εy | [10 empty] | : | 0.184 |  |  |  | %
| - 국부좌굴 개시변형률, εUy | [10 empty] | : | 0.368 |  |  |  | %
| - 관체 축변형률 내진성능평가, ε | [25 empty] | ■ 하안 송수관로 01(01) Sta. No. 4+15.0 강관 내진안전성평가
| 항 목 | [10 empty] | 축변형률(%) | [5 empty] | 평가결과 | [8 empty] | 설계내압 | 차량하중 | 온도효과 | 부등침하 | 상시합계 | 지진 | 합계 | 허용
| 상시 |  |  |  |  | 설계내압 | [5 empty] | 0.015349 | [5 empty] | - | [8 empty] | 0.015349 | 0 | 0.024 | 0 | 0.039349 | 0.01761 | 0.056959 | 0.368
[6 empty] | 차량하중 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
[6 empty] | 온도효과 | [5 empty] | 0.024 | [5 empty] | -
[6 empty] | 부등침하 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | -
| 지진시 |  |  |  |  | 붕괴방지수준 | [5 empty] | 0.01761 | [5 empty] | -
| 관체 축변형률 합계 | [10 empty] | 0.056959 | [5 empty] | O.K
| 국부좌굴 개시변형률 | [10 empty] | 0.368 | [5 empty] | -
6) 검토 지반조건
Note on AC24: 송광석: 암반층 등 전단파 속도를 직접입력 필요 시 기입 직접입력을 안 할 경우 공란으로 두어야 함
Note on L269: 송광석: 기반암 전단파속도

## 주철관 Sta.No 0+0.0 (hidden)
■ Sta.No.0 + 0.0 주철관 내진안전성평가
1) 관체 제원 및 설계조건
|  | - 설계내압(P) | [6 empty] | = | 1 |  |  |  | MPa |  | = | 1000 |  |  |  |  | kN/m2
|  | - 매설깊이(h) | [6 empty] | = | 1.5 |  |  |  | m | >>> |  | 관중심 심도(z) = |  |  |  | 1.95 |  |  |  | m
|  | - 흙의 단위중량(γ) | [6 empty] | = | 17 |  |  |  | kN/m2
|  | - 온도변화(T) | [6 empty] | = | 20 |  |  |  | ℃
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 15 |  |  |  | m
|  | - 차량하중(Pm) | [6 empty] | = | DB-13.5 |  |  |  |  | >>> |  | 54 |  |  |  | kN/輪
|  | - 부등침하(δ) | [6 empty] | = | 0.2 |  |  |  | m | , | 영향길이(Lδ) |  |  | = | 30 |  |  |  | m
| E | (관의 탄성계수) | [6 empty] | = | 160000 |  |  |  | MPa |  | = | 160000000 |  |  |  |  | kN/m2
| t | (관두께) | [6 empty] | = | 13 |  |  |  | mm |  | = | 0.013 |  |  |  | m
| D | (관외경) | [6 empty] | = | 900 |  |  |  | mm |  | = | 0.9 |  |  |  | m
| len | (관길이) | [6 empty] | = | 6000 |  |  |  | mm |  | = | 6 |  |  |  | m
| A | (강관의 단면적) | [6 empty] | = | 32976.3374 |  |  |  | mm2 |  | = | 0.032976 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 공칭관두께로부터 주철구조물 공차를 뺀 관두께
| I | (강관의 단면2차모멘트) | [6 empty] | = | 3252318532.4451 |  |  |  | mm4 |  | = | 0.0032523 |  |  |  | m4 |  |  |  |  | >>> t | 11.8182 | mm
2) 설계지진력 산정
| ( 1 ) 소요내진성능수준 : | [5 empty] | 기능수행수준, 붕괴방지수준
( 2 ) 지진구역 및 구역계수(Z)
| 지진구역 |  |  | 행 정 구 역 | [14 empty] | 구역계수
| I |  |  | 시 |  | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시 울산광역시, 광주광역시, 세종특별자치시 | [12 empty] | 0.11
|  |  |  | 도 |  | 경기도, 강원도 남부 , 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도
| II |  |  | 도 |  | 강원도 북부, 제주특별자치도 | [12 empty] | 0.07
( 3 ) 상수도 시설물의 내진등급과 설계지진
| 내진등급 |  |  |  |  | 구 분 | [12 empty] | 재현주기
[19 empty] | 기능수행 |  |  | 붕괴방지
| 내진1등급 |  |  |  |  | 대체시설이 없는 송․배수 간선시설, 중요시설과 연결된 급수공급관로, 복구 난이도가 높은 환경에 놓이는 시설, 지진재해시 긴급대처 거점시설, 중대한 2 차 재해를 유발시킬 가능성이 있는 시설 등 | [12 empty] | 100년 |  |  | 1,000년
| 내진2등급 |  |  |  |  | 내진Ⅰ등급 이외의 시설 | [12 empty] | 50년 |  |  | 500년
( 4 ) 위험도계수(I)
| 재현주기 |  |  | 50년 |  |  | 100년 |  |  | 200년 |  |  | 500년 |  |  | 1,000년 |  |  | 2,400년 |  |  | 4,800년
| 위험도 계수 |  |  | 0.4 |  |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 2.6
( 5 ) 지반분류
① N값에 의한 전단파속도 결정
∙ 매설관로에 인접한 위치의 지반조사 자료(시추조사, 표준관입시험, 다운홀 테스트 등)를 활용함
| ∙ 토층별 전단파 속도 데이터가 없을 경우, 표준관입시험 관입저항치(SPT-N치)를 전단파 속도로 변환하며, | [24 empty] | <<< | 연암층, 경암층 보통암층은 기반암으로 적용
| 변환에는 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식(Sun et al. 2013) Vs=65.64 × N0.407(m/sec)을 활용하여 산정함 | [24 empty] | <<< | 토피고 제외 벽체 옆 층은 최대까지 2개까지 분류
| 토 층 |  |  |  | 층두께(m) |  |  | N치 |  |  | 환산N치 |  |  | 초기전단파 속도 (VSi, m/s) |  |  |  | C |  | 설계전단파 속도 (VDSi, m/s) | [6 empty] | 직접입력
| 매립층 |  |  |  | 10 |  |  | 5 | / | 25 | 60 |  |  | 347.44 |  |  |  | 0.8 |  | 277.952
| 매립층-2 |  |  |  | 5 |  |  | 20 | / | 30 | 20 |  |  | 222.17 |  |  |  | 0.8 |  | 177.736
/
/
※ 표준관입시험 시 단단한 암질에 도달하여 항타수가 50에 이르러도 30cm 깊이를 관입하지 못할 경우
50타수 이상의 N값은 선형적인 비례관계를 토대로 30cm 두께 관입 시 N값으로 환산함
(이때 환산 N치의 최대값은 300으로 함)
※ 통상 N치 50이상의 암반층(연암 이상)은 N값 측정이 어려움으로, 암반층의 물성치가 명확하지
않을 경우 문헌에 따라 기반암은 전단파속도 760m/sec 이상으로 적용 함
※ 지반변형에 대한 보정계수(C) : 0.8 (Vsi < 360 m/s), 1.0 (Vsi ≥ 360 m/s)
② 지반분류
| ∙ 기반암 심도 | [7 empty] | : | 15 |  |  | m | [12 empty] | 관중심 심도 |  | 1.95
| ∙ 표층지반의 평균 전단파속도(Vs) | [7 empty] | : | 292.47 |  |  | m/sec
| 토 층 |  |  |  | 심도 (GL.(-) m) |  |  |  | 층두께 (m) |  |  |  | 초기전단파속도 Vsi (m/s) |  |  |  | di / Vsi |  |  |  | TG (sec)
지표층 전단파속도
| 매립층 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 347.44 |  |  |  | 0.02878 |  |  |  | 0.115 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0.028782
| 매립층-2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  | 222.17 |  |  |  | 0.02251 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 15 | 5 | 0.022505
0
0
※ 표층지반은 기반면에서 지표면까지를 의미하며, 기반암의 심도가 20m를 초과하여 기반암의 위치를
확인 불가능 할 경우에는 표층지반 평균 전단파 속도를 지표면 하부 20m까지의 평균 전단파 속도로 산정함
| ∙ 비선형성을 고려한 표층지반의 평균 전단파속도(VDS) | [12 empty] | : | 233.98 |  |  | m/sec
| 토 층 |  |  |  | 심도 (GL.(-) m) |  |  |  | 층두께 (m) |  |  |  | 설계전단파속도 Vsi (m/s) |  |  |  | di / Vsi |  |  |  | 비 고
지표층 전단파속도
| 매립층 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 277.952 |  |  |  | 0.03598 | [8 empty] | 10 | 10 | 0.035977
| 매립층-2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  | 177.736 |  |  |  | 0.02813 | [8 empty] | 15 | 5 | 0.028132
0
0
※ 표층지반은 기반면에서 지표면까지를 의미하며, 기반암의 심도가 20m를 초과하여 기반암의 위치를
확인 불가능 할 경우에는 표층지반 평균 전단파 속도를 지표면 하부 20m까지의 평균 전단파 속도로 산정함
∙ 구조물 기초 기준 지반분류
| 지반종류 |  |  |  | 지반종류의 호칭 | [6 empty] | 분류기준
[12 empty] | 기반암, 깊이, H(m) | [5 empty] | 토층 평균 전단파속도(m/s)
| S1 |  |  |  | 암반 지반 | [6 empty] | 1 미만 | [5 empty] | - | [7 empty] | 지반분류 | 2
| S2 |  |  |  | 얕고 단단한 지반 | [6 empty] | 1~20 이하 | [5 empty] | 260 이상
| S3 |  |  |  | 얕고 연약한 지반 | [12 empty] | 260 미만
| S4 |  |  |  | 깊고 단단한 지반 | [6 empty] | 20 초과 | [5 empty] | 180 이상
| S5 |  |  |  | 깊고 연약한 지반 | [12 empty] | 180 미만
| S6 |  |  |  | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반
※ 여기서 기반암이란, 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층
※ 기반암 깊이와 무관하게 토층평균전단파속도가 120m/s 이하인 지반은 S5지반으로 분류함
( 6 ) 지반증폭계수
① 기능수행 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) = Z(구역계수) × I(위험도계수) | [11 empty] | = | 0.11 |  | x | 0.57 |  | = | 0.0627 |  | g
| ∙ Fa |  | (단주기 증폭계수) |  |  |  | = | 1.4
| ∙ Fv |  | (장주기 증폭계수) |  |  |  | = | 1.5
② 붕괴방지 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) = Z(구역계수) × I(위험도계수) | [11 empty] | = | 0.11 |  | x | 1.4 |  | = | 0.154 |  | g
| ∙ Fa |  | (단주기 증폭계수)
|  |  | = | 1.4 |  | + | ( | 1.4 |  | - | 1.4 |  | ) | x | ( | 0.154 |  | - | 0.1 |  | ) | = | 1.4 |  |  | <<<<< |  | 0.154g 기준으로 계산됨
[7 empty] | ( | 0.2 |  | - | 0.1 |  | )
| ∙ Fv |  | (장주기 증폭계수)
|  |  | = | 1.5 |  | + | ( | 1.4 |  | - | 1.5 |  | ) | x | ( | 0.154 |  | - | 0.1 |  | ) | = | 1.446
[7 empty] | ( | 0.2 |  | - | 0.1 |  | )
| 지반분류 |  |  |  | 단주기 증폭계수, Fa | [8 empty] | 장주기 증폭계수, Fv | [8 empty] | 비 고
[5 empty] | S ≤ 0.1 |  |  | S = 0.2 |  |  | S = 0.3 |  |  | S ≤ 0.1 |  |  | S = 0.2 |  |  | S = 0.3
| S2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3 |  |  | 1.5 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3
| S3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.5 |  |  | 1.3 |  |  | 1.7 |  |  | 1.6 |  |  | 1.5
| S4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.4 |  |  | 1.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  | 1.8
| S5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 3 |  |  | 2.7 |  |  | 2.4
( 7 ) 설계지반가속도
① 기능수행 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.0627 |  | g
| ∙ KHU |  | (설계수평지반가속도) = S × Fa = | [7 empty] | 0.0627 |  | x | 1.4 |  | = | 0.088 |  | g
② 붕괴방지 수준
| ∙ S |  | (유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.154 |  | g
| ∙ KHU |  | (설계수평지반가속도) = S × Fa = | [7 empty] | 0.154 |  | x | 1.4 |  | = | 0.216 |  | g
3) 상시하중으로 발생하는 관체 응력 및 축방향신축량 산정
( 1 ) 내압에 의한 축방향 응력 및 이음부 신축량
| ∙ P |  | (설계내압) |  |  | = | 1000 |  |  | kN/m2
| ∙ ν |  | (포아송비) |  |  | = | 0.28
| ∙ D |  | (관체 외경) |  |  | = | 0.9 |  |  | m
| ∙ t |  | (관두께) |  |  | = | 13 |  | / | 1.1 |  | = | 11.82 |  |  | mm | = | 0.01182 |  |  | m
※ 공칭관두께로부터 주철구조물 공차를 뺀 관두께
- 내압에 의한 축방향 응력
| σi | = | ν | x | P | x | ( | D | - | t | ) | / | 2t
|  | = | 0.28 |  | x | 1000 |  | x | ( | 0.9 |  | - | 0.01182 |  | ) | / | 0.02364 |  | = | 10519.898 |  |  | kN/m2
|  | = | 10.52 |  |  | MPa
- 내압에 의한 이음부신축량
| ei | = | Len |  | x | σi |  | / | E | = | 6 |  | x | 10519.898 |  |  | / | 160000000
|  | = | 0.0003945 |  |  | m
( 2 ) 차량하중에 의한 축방향 응력 및 이음부 신축량
| ∙ Pm |  | (차륜 하중) |  |  | = | 54 |  |  | kN/輪 |  |  | ∙ i |  | (충격계수) |  |  |  | = | 0.5
| ∙ a |  | (접지폭) |  |  | = | 0.2 |  |  | m |  |  | ∙ I |  | (단면2차모멘트) |  |  |  | = | 0.0032523 |  |  | m4
| ∙ h |  | (흙두께) |  |  | = | 1.5 |  |  | m |  |  | ∙ Z |  | (단면계수) |  |  |  | = | 0.0072274 |  |  | m3
| ∙ Θ |  | (하중분포각) |  |  | = | 45 |  |  | º |  |  | ∙ Kv |  | (지반반력계수) |  |  |  | = | 100 |  |  | kN/m2
- 차량하중(Wm)
| Wm | = | ( | 2 | x | Pm | x | D | ) | / | ( | 275 |  | x | ( | a | + | 2·h·tanΘ) ) |  |  | x | ( 1 + i )
|  | = | 16.5682 |  |  | kN/m2
- 차량하중에 의한 축방향 응력
| σo | = | 0.322 |  | x | Wm |  | x | √ | E | x | I | = | 5612.8759 |  |  | kN/m2 |  | = | 5.6129 |  |  | MPa
|  |  | Z | [6 empty] | Kv | x | D
- 차량하중에 의한 이음부신축량
| eo | = | Len |  | x | σo |  | / | E | = | 6 |  | x | 5612.8759 |  |  | / | 160000000
|  | = | 0.00021048 |  |  | m
( 3 ) 온도변화에 의한 이음부신축량
| ∙ ΔT |  | (온도변화) |  |  | = | 20 |  |  | ℃
| ∙ α |  | (선팽창계수) |  |  | = | 1e-05 |  |  | /℃
| et | = | α |  | x | ΔT |  | x | Len |  | = | 1e-05 |  |  | x | 20 |  | x | 6
|  | = | 0.0012 |  |  | m
( 4 ) 부등침하에 의한 이음부신축량
| ∙ δ |  | (부등 침하) |  |  | = | 0.2 |  |  | m
| ∙ Lδ |  | (영향 길이) |  |  | = | 30 |  |  | m
| ΔL | = | ( | √ | Lδ2 | + | δ 2 | ) | - | Lδ | = | 30.0007 |  |  | - | 30
|  | = | 0.00066666 |  |  | m
4) 지진하중으로 발생하는 관체 응력 및 축방향신축량 산정
( 1 ) 지반특성 및 토층지반의 설계지반운동
① 지반특성값
∙ 표층지반은 기반면에서 지표면까지를 의미하며, 구조물 기초 하부 20m를 초과하여 기반암의 위치를
확인 불가능 할 경우에는 지반변위 산정을 위해 기반암 심도를 구조물 기초 하부 20m로 가정함
| ∙ H |  | (지표면에서 기반암까지 깊이) | [12 empty] | = | 15 |  | m
| ∙ TG |  | (표층지반의 고유주기) | [12 empty] | = | 0.205 |  | sec
| ∙ Ts |  | (비선형성을 고려한 표층지반의 설계고유주기) | [12 empty] | = | 0.256 |  | sec
| H (m) |  |  |  |  | Vs (m/sec) |  |  |  |  | TG (sec) |  |  |  |  | Ts (sec) |  |  |  |  | 비 고
| 15 |  |  |  |  | 292.47 |  |  |  |  | 0.205 |  |  |  |  | 0.256
② 통제주기
| 구 분 |  |  |  | 암반지반 단주기 스펙트럼증폭계수 |  |  |  |  | 전이주기(sec)
[10 empty] | TO |  |  |  |  | TS |  |  |  |  | TL
| 수 평 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 3
③ 감쇠보정계수(CD)
∙ 성능수준별 감쇠비(ξ)
| - 기능수행수준 |  |  |  | : | 10 |  | %
| - 붕괴방지수준 |  |  |  | : | 20 |  | %
∙ 감쇠보정계수(CD)
| 주기 (T, sec) |  |  |  | T = 0 |  |  |  | 0 ≤ T ≤ TO | [8 empty] | TO ≤ T
| CD | [7 empty] | TS=0일 때,
[5 empty] | 모든 감쇠비 |  |  |  | TS=TO일 때, |  |  | [ | 6.42 |  | ] | 0.48 |  |  | [ | 6.42 |  | ] | 0.48
[5 empty] | 1 | [7 empty] | ( 1.42+ξ ) | [6 empty] | ( 1.42+ξ )
그 사이는 직선보간
| CD(기능수행수준) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.0 ~ 0.758 | [8 empty] | 0.758
| CD(붕괴방지수준) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.0 ~ 0.561 | [8 empty] | 0.561
④ 기반암 표준설계속도응답스펙트럼
⑤ 설계속도 응답스펙트럼(SV)
| ∙ S기능 |  | (기능수행수준 유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.0627 |  | g | [6 empty] | CD | 0.758
| ∙ S붕괴 |  | (붕괴방지수준 유효수평지반가속도) | [12 empty] | = | 0.154 |  | g | [6 empty] | CD | 0.561
| ∙ Ts |  | (비선형성을 고려한 표층지반의 설계고유주기) | [12 empty] | = | 0.256 |  | sec
| 설계속도 응답스펙트럼 | [15 empty] | SV (m/sec)
[17 empty] | 기능수행 |  |  |  | 붕괴방지 |  |  |  |  | ▶ | T 위치 | : | 2 | ( ①:T < TO, ②: TO < T < Ts, ③ :Ts < T )
| 0.00 ≤ Ts < 0.06 |  |  |  |  | SV = ( 1 + 30T ) × S × 9.81 × CD × T/2π | [20 empty] | T | : | 0.256
| 0.06 ≤ Ts < 0.30 |  |  |  |  | SV = 2.8 × S × 9.81 × CD × T/2π | [10 empty] | 0.0532 |  |  |  | 0.0967 | [5 empty] | TO | : | 0.06
| 0.30 ≤ Ts < 3.00 |  |  |  |  | SV = 0.84/T × S × 9.81 × CD × T/2π | [20 empty] | TS | : | 0.3
( 2 ) 지진에 의한 축방향 응력 및 이음부 신축량
∙ 기능수행수준과 붕괴방지수준에 해석방법이 동일하므로, 지진력이 낮은 기능수행수준은 붕괴방지수준을
만족하는 경우 동일하게 만족하는 것으로 가름함
- 관축위치에서의 지반의 수평변위
| Uh = 2 / π²× Sv × T × cos(πZ / 2H) | [24 empty] | D | 관체 외경 |  | 0.9 | m
| Uh = |  | 2 |  | / | π² | × | 0.0967 |  | × | 0.256 |  | × | COS |  | (π | × | 1.95 |  | /( | 2 | × | 15 |  | ) | A | 관체 단면적 |  | 0.032976 | m2 |  | (kk1) | 0.9786 | (kk7) | 0.415
|  | = | 0.0049122 |  |  |  | m | [18 empty] | E | 관체 탄성계수 |  | 160000000 | kN/m2 |  | (kk2) | 0.289 | (kk8) | 0.113
[26 empty] | I (II) | 관체 단면2차모멘트 |  | 0.0032523 | m4 |  | (kk3) | 0.489
| - 지진동의 파장 | [24 empty] | K1 | 지반의 강성계수 |  | 142307.7809 | kN/m2 |  | (kk4) | 0.145 | e1(ee1) | 2.954 | f1(ff1) | -0.138
| L1 | = | TS | × | VDS |  | = | 0.256 |  | × | 233.98 |  |  | = | 59.8989 |  |  |  | m | [6 empty] | K2 | 지반의 강성계수 |  | 284615.5617 | kN/m2 |  | (PP1) | 0.26687 | e2(ee2) | 3.107 | f2(ff2) | -1.068
| L2 | = | TS | × | VBS |  | = | 0.256 |  | × | 760 |  |  | = | 194.56 |  |  |  | m | [6 empty] | L (LL) | 관길이 |  | 6 | m |  | (PP2) | -0.040184 | e3(ee3) | -0.809 | f3(ff3) | -0.025
[26 empty] | L (L) | 지진동의파장 |  | 91.5977 | m |  |  |  | e4(ee4) | -0.851 | f4(ff4) | 0.136
| L | = | ( | 2 | × | L1 | × | L2 | ) | / | ( | L1 | + | L2 | ) | = | 91.5977 |  |  |  | m |  |  |  |  | L' (L3) | √2 L |  | 129.5387 | m |  | (kk6) | 3.676 |  |  | f5(ff5) | 1.048
| L' | = | √2 |  | × | L | = | 1.4142 |  |  | × | 91.5977 |  |  |  | = | 129.5387 |  |  |  | m |  |  |  |  | (v1) | LL/L |  | 0.066 |  |  | (kk5) | 1.838
[26 empty] | (v2) | LL/L3 |  | 0.046 |  |  |  |  | (kk88) | 0.207 | (g1) | 0.118
| - 지반의 강성계수 | [24 empty] | (u1) | LL/(2L) |  | 0.033 |  |  | C1(cc1) | -10.05 | (pp3) | -0.158 | (g2) | 0.76
| K1 | = | 1.5 |  | × | γ | / | g | × | VDS2 | = | 1.5 |  | × | 17 |  | / | 9.81 |  | × | 233.98 |  |  |  |  | (u2) | LL/(2L3) |  | 0.023 |  |  | C2(cc2) | -10.063 | (pp4) | -0.743
|  | = | 142307.7809 |  |  | kN/m2 | [19 empty] | β (Bb) | (K2/(4EI))^(1/4) |  | 0.60809 |  |  | C3(cc3) | -16.98
|  | = | 142.3078 |  |  | MPa | [19 empty] | (C1) | (K1/(EA))^(1/2) |  | 0.16423 |  |  | C4(cc4) | -17.002
| K2 | = | 3 |  | × | γ | / | g | × | VDS2 | = | 3 |  | × | 17 |  | / | 9.81 |  | × | 233.98 |  |  |  |  | (C2) | (K2/(EI))^(1/4) |  | 0.85998 |  |  | Δ(dd1) | 389.061
|  | = | 284615.5617 |  |  | kN/m2
|  | = | 284.6156 |  |  | MPa
- 지진시 축방향응력
| λ1 | = | √ | ( K1 | / | E | × | A ) |  |  | = | 0.16423
| λ2 | = | ⁴ | √ | ( | K2 | / | EI |  | ) | = | 4 | √ | ( | 284615.5617 |  |  | / | 520370.9652 |  |  | )
|  | = | 0.85998
| a1 | = | 0.91977 |  |  |  |  | a2 | = | 0.99996
| Len | = | 6 |  |  | m
| v' | = | 0.046 |  |  | , | λ1L' | = | 21.2742 |  |  | 일 때 |  | ξ1 | = | 0.118
| v | = | 0.066 |  |  | , | λ2L | = | 78.7718 |  |  | 일 때 |  | ξ2 | = | 0.76
| σL | = | 24793.7907 |  |  | kN/m2 |  | = | 24.794 |  |  | MPa
| σB | = | 1664.1159 |  |  | kN/m2 |  | = | 1.664 |  |  | MPa
| σ'L | = | ξ1 |  | × | σL |  | = | 0.118 |  |  | × | 24.794 |  |  | = | 2.926 |  |  | MPa
| σ'B | = | ξ2 |  | × | σB |  | = | 0.76 |  |  | × | 1.664 |  |  | = | 1.265 |  |  | MPa
| σx(붕괴) |  | = | √ | σ'L2 | + | σ'B2 | = | 3.188 |  |  | MPa
- 지진시 이음부신축량
| β1 | = | ( | √ | K1 | / | E | × | A | ) | × | Len |  | = | 0.985
| γ1 | = | 2πLen |  | / | L' | [7 empty] | = | 0.291
| α1 | = | 1 | / | ( | 1 | + | ( γ1 / β1 )2 |  |  | ) |  |  | = | 0.92
| uJ | = | 0.291
| Ua | = | (1/ √2) |  | × | Uh |  | = | 0.003 |  |  | m
| uo | = | α1 |  | × | Ua |  | = | 0.00276 |  |  | m
| ｜uJ｜(붕괴) |  |  | = | uo | × | uJ | = | 0.0008 |  |  | m
5) 결과정리
| - 지진구역 | [10 empty] | : | 지진I구역
| - 내진등급 | [10 empty] | : | 내진I등급
| - 내진성능수준 | [10 empty] | : | 붕괴방지수준
| - 평균재현주기 | [10 empty] | : | 1,000년
| - 지반 분류 | [10 empty] | : | 2
| - 기능수행수준 유효지반가속도, S | [10 empty] | : | 0.0627 |  |  |  | g
| - 기능수행수준 최대지반가속도, Kh | [10 empty] | : | 0.088 |  |  |  | g
| - 붕괴방지수준 유효지반가속도, S | [10 empty] | : | 0.154 |  |  |  | g
| - 붕괴방지수준 최대지반가속도, Kh | [10 empty] | : | 0.216 |  |  |  | g
| - 지반의 고유주기, TG | [10 empty] | : | 0.205 |  |  |  | sec
| - 지반의 설계고유주기, TS | [10 empty] | : | 0.256 |  |  |  | sec
| - 붕괴방지수준 설계지진력, Sv | [10 empty] | : | 0.0967 |  |  |  | m/sec
| - 허용 응력, σallow | [10 empty] | : | 27.5 |  |  |  | MPa
| - 허용 신축량, eallow | [10 empty] | : | 0.031 |  |  |  | m
| - 관체 발생응력 내진성능평가, σ | [24 empty] | ■ Sta.No.0 + 0.0 주철관 내진안전성평가
| 항 목 | [10 empty] | 발생응력(MPa) | [5 empty] | 평가결과 | [7 empty] | 설계내압 | 차량하중 | 지진 | 합계
| 상시 |  |  |  |  | 설계내압 | [5 empty] | 10.52 | [5 empty] | - | [7 empty] | 10.52 | 5.6129 | 3.188 | 19.3209
[6 empty] | 차량하중 | [5 empty] | 5.6129 | [5 empty] | -
| 지진시 |  |  |  |  | 붕괴방지수준 | [5 empty] | 3.188 | [5 empty] | -
| 축방향응력 합계 | [10 empty] | 19.3209 | [5 empty] | O.K
| 허용응력 | [10 empty] | 27.5 | [5 empty] | -
- 관체 신축량 내진성능평가, e
| 항 목 | [10 empty] | 신축량(m) | [5 empty] | 평가결과 | [7 empty] | 설계내압 | 차량하중 | 온도효과 | 부등침하 | 지진 | 합계
| 상시 |  |  |  |  | 설계내압 | [5 empty] | 0.0003945 | [5 empty] | - | [7 empty] | 0.0003945 | 0.00021048 | 0.0012 | 0.00066666 | 0.0008 | 0.0032716
[6 empty] | 차량하중 | [5 empty] | 0.00021048 | [5 empty] | -
[6 empty] | 온도효과 | [5 empty] | 0.0012 | [5 empty] | -
[6 empty] | 부등침하 | [5 empty] | 0.00066666 | [5 empty] | -
| 지진시 |  |  |  |  | 붕괴방지수준 | [5 empty] | 0.0008 | [5 empty] | -
| 이음부 신축량 합계 | [10 empty] | 0.0032716 | [5 empty] | O.K
| 허용신축량 | [10 empty] | 0.031 | [5 empty] | -
6) 검토 지반조건
Note on AC51: 송광석: 암반층 등 전단파 속도를 직접입력 필요 시 기입 직접입력을 안 할 경우 공란으로 두어야 함
Note on B52: 송광석: 암반층은 연암층, 경암층, 보통암층, 기반암층 으로 입력해야 암반층으로 인식함
Note on O52: 송광석: 기본적으로 암반층은 760으로 계산하며 토사층은 선창국식 적용 직접입력 필요시 옆에 셀입력
Note on L251: 송광석: 기반암 전단파속도

## 설계응답스펙트럼(출력 X) (hidden)
◆ 기능수행수준 |  |  | ◆ 붕괴방지수준
Time | Sa | Sv | Time | Sa | Sv |  | 구분 | αA (단주기스펙트럼 | 전이주기(sec)
0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.154 | 0 |  |  | 증폭계수) | T0 | Ts | TL
0.02 | 0.1008 | 0.0023859 | 0.02 | 0.2464 | 0.0043164 |  | 수 평 | 2.8 | 0.06 | 0.3 | 3
0.04 | 0.1386 | 0.0065612 | 0.04 | 0.3388 | 0.01187
0.06 | 0.1764 | 0.012526 | 0.06 | 0.4312 | 0.022661 |  | 기능수행수준 |  |  | 붕괴방지수준
0.08 | 0.1764 | 0.016701 | 0.08 | 0.4312 | 0.030215 |  | S | 0.063 |  | S | 0.154
0.1 | 0.1764 | 0.020876 | 0.1 | 0.4312 | 0.037769 |  | αAS | 0.1764 |  | αAS | 0.4312
0.12 | 0.1764 | 0.025052 | 0.12 | 0.4312 | 0.045322 |  | T0 | 0.06 |  | T0 | 0.06
0.14 | 0.1764 | 0.029227 | 0.14 | 0.4312 | 0.052876 |  | Ts | 0.3 |  | Ts | 0.3
0.16 | 0.1764 | 0.033402 | 0.16 | 0.4312 | 0.06043 |  | TL | 3 |  | TL | 3
0.18 | 0.1764 | 0.037578 | 0.18 | 0.4312 | 0.067983 |  | Ts*αAS | 0.05292 |  | Ts*αAS | 0.12936
0.2 | 0.1764 | 0.041753 | 0.2 | 0.4312 | 0.075537 |  | TL*αAS | 0.15876 |  | TL*αAS | 0.38808
0.22 | 0.1764 | 0.045928 | 0.22 | 0.4312 | 0.083091
0.24 | 0.1764 | 0.050104 | 0.24 | 0.4312 | 0.090645 |  | CD | 0.758 |  | CD | 0.561
0.26 | 0.1764 | 0.054279 | 0.26 | 0.4312 | 0.098198
0.28 | 0.1764 | 0.058454 | 0.28 | 0.4312 | 0.10575
0.3 | 0.1764 | 0.062629 | 0.3 | 0.4312 | 0.11331
0.32 | 0.16537 | 0.062629 | 0.32 | 0.40425 | 0.11331
0.34 | 0.15565 | 0.062629 | 0.34 | 0.38047 | 0.11331
0.36 | 0.147 | 0.062629 | 0.36 | 0.35933 | 0.11331
0.38 | 0.13926 | 0.062629 | 0.38 | 0.34042 | 0.11331
0.4 | 0.1323 | 0.062629 | 0.4 | 0.3234 | 0.11331
0.42 | 0.126 | 0.062629 | 0.42 | 0.308 | 0.11331
0.44 | 0.12027 | 0.062629 | 0.44 | 0.294 | 0.11331
0.46 | 0.11504 | 0.062629 | 0.46 | 0.28122 | 0.11331
0.48 | 0.11025 | 0.062629 | 0.48 | 0.2695 | 0.11331
0.5 | 0.10584 | 0.062629 | 0.5 | 0.25872 | 0.11331
0.52 | 0.10177 | 0.062629 | 0.52 | 0.24877 | 0.11331
0.54 | 0.098 | 0.062629 | 0.54 | 0.23956 | 0.11331
0.56 | 0.0945 | 0.062629 | 0.56 | 0.231 | 0.11331
0.58 | 0.091241 | 0.062629 | 0.58 | 0.22303 | 0.11331
0.6 | 0.0882 | 0.062629 | 0.6 | 0.2156 | 0.11331
0.62 | 0.085355 | 0.062629 | 0.62 | 0.20865 | 0.11331
0.64 | 0.082687 | 0.062629 | 0.64 | 0.20212 | 0.11331
0.66 | 0.080182 | 0.062629 | 0.66 | 0.196 | 0.11331
0.68 | 0.077824 | 0.062629 | 0.68 | 0.19024 | 0.11331
0.7 | 0.0756 | 0.062629 | 0.7 | 0.1848 | 0.11331
0.72 | 0.0735 | 0.062629 | 0.72 | 0.17967 | 0.11331
0.74 | 0.071514 | 0.062629 | 0.74 | 0.17481 | 0.11331
0.76 | 0.069632 | 0.062629 | 0.76 | 0.17021 | 0.11331
0.78 | 0.067846 | 0.062629 | 0.78 | 0.16585 | 0.11331
0.8 | 0.06615 | 0.062629 | 0.8 | 0.1617 | 0.11331
0.82 | 0.064537 | 0.062629 | 0.82 | 0.15776 | 0.11331
0.84 | 0.063 | 0.062629 | 0.84 | 0.154 | 0.11331
0.86 | 0.061535 | 0.062629 | 0.86 | 0.15042 | 0.11331
0.88 | 0.060136 | 0.062629 | 0.88 | 0.147 | 0.11331
0.9 | 0.0588 | 0.062629 | 0.9 | 0.14373 | 0.11331
0.92 | 0.057522 | 0.062629 | 0.92 | 0.14061 | 0.11331
0.94 | 0.056298 | 0.062629 | 0.94 | 0.13762 | 0.11331
0.96 | 0.055125 | 0.062629 | 0.96 | 0.13475 | 0.11331
0.98 | 0.054 | 0.062629 | 0.98 | 0.132 | 0.11331
1 | 0.05292 | 0.062629 | 1 | 0.12936 | 0.11331
1.02 | 0.051882 | 0.062629 | 1.02 | 0.12682 | 0.11331
1.04 | 0.050885 | 0.062629 | 1.04 | 0.12438 | 0.11331
1.06 | 0.049925 | 0.062629 | 1.06 | 0.12204 | 0.11331
1.08 | 0.049 | 0.062629 | 1.08 | 0.11978 | 0.11331
1.1 | 0.048109 | 0.062629 | 1.1 | 0.1176 | 0.11331
1.12 | 0.04725 | 0.062629 | 1.12 | 0.1155 | 0.11331 | 만든사람 : 송광석
1.14 | 0.046421 | 0.062629 | 1.14 | 0.11347 | 0.11331 | 만든날짜 : 2021-12-14
1.16 | 0.045621 | 0.062629 | 1.16 | 0.11152 | 0.11331 | 현재 Version : 1.02
1.18 | 0.044847 | 0.062629 | 1.18 | 0.10963 | 0.11331 | version
1.2 | 0.0441 | 0.062629 | 1.2 | 0.1078 | 0.11331 | Version : 1.00
1.22 | 0.043377 | 0.062629 | 1.22 | 0.10603 | 0.11331 | - 개정 「기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령(2021.09)」 적용
1.24 | 0.042677 | 0.062629 | 1.24 | 0.10432 | 0.11331 | Version : 1.01
1.26 | 0.042 | 0.062629 | 1.26 | 0.10267 | 0.11331 | - 표층지반 평균 전단파속도 산정 정리
1.28 | 0.041344 | 0.062629 | 1.28 | 0.10106 | 0.11331 | - 내용 일부 수정
1.3 | 0.040708 | 0.062629 | 1.3 | 0.099508 | 0.11331 | Version : 1.02
1.32 | 0.040091 | 0.062629 | 1.32 | 0.098 | 0.11331 | - 오타 및 표시 자릿수 수정
1.34 | 0.039493 | 0.062629 | 1.34 | 0.096537 | 0.11331
1.36 | 0.038912 | 0.062629 | 1.36 | 0.095118 | 0.11331 | Version : 1.03
1.38 | 0.038348 | 0.062629 | 1.38 | 0.093739 | 0.11331 | - 지반분류 표층지반 평균 전단파 속도 산정시 20m 제한 조건 삭제
1.4 | 0.0378 | 0.062629 | 1.4 | 0.0924 | 0.11331 | - 강관과 지반의 마찰력 0.1MPa ->0.01MPa 로 변경(개정 평가요령 반영)
1.42 | 0.037268 | 0.062629 | 1.42 | 0.091099 | 0.11331 | - 286행 L1 산정시 εy를 항복점 변형율에서 국부좌굴 개시변형율로 변경
1.44 | 0.03675 | 0.062629 | 1.44 | 0.089833 | 0.11331
1.46 | 0.036247 | 0.062629 | 1.46 | 0.088603 | 0.11331
1.48 | 0.035757 | 0.062629 | 1.48 | 0.087405 | 0.11331
1.5 | 0.03528 | 0.062629 | 1.5 | 0.08624 | 0.11331
1.52 | 0.034816 | 0.062629 | 1.52 | 0.085105 | 0.11331
1.54 | 0.034364 | 0.062629 | 1.54 | 0.084 | 0.11331
1.56 | 0.033923 | 0.062629 | 1.56 | 0.082923 | 0.11331
1.58 | 0.033494 | 0.062629 | 1.58 | 0.081873 | 0.11331
1.6 | 0.033075 | 0.062629 | 1.6 | 0.08085 | 0.11331
1.62 | 0.032667 | 0.062629 | 1.62 | 0.079852 | 0.11331
1.64 | 0.032268 | 0.062629 | 1.64 | 0.078878 | 0.11331
1.66 | 0.03188 | 0.062629 | 1.66 | 0.077928 | 0.11331
1.68 | 0.0315 | 0.062629 | 1.68 | 0.077 | 0.11331
1.7 | 0.031129 | 0.062629 | 1.7 | 0.076094 | 0.11331
1.72 | 0.030767 | 0.062629 | 1.72 | 0.075209 | 0.11331
1.74 | 0.030414 | 0.062629 | 1.74 | 0.074345 | 0.11331
1.76 | 0.030068 | 0.062629 | 1.76 | 0.0735 | 0.11331
1.78 | 0.02973 | 0.062629 | 1.78 | 0.072674 | 0.11331
1.8 | 0.0294 | 0.062629 | 1.8 | 0.071867 | 0.11331
1.82 | 0.029077 | 0.062629 | 1.82 | 0.071077 | 0.11331
1.84 | 0.028761 | 0.062629 | 1.84 | 0.070304 | 0.11331
1.86 | 0.028452 | 0.062629 | 1.86 | 0.069548 | 0.11331
1.88 | 0.028149 | 0.062629 | 1.88 | 0.068809 | 0.11331
1.9 | 0.027853 | 0.062629 | 1.9 | 0.068084 | 0.11331
1.92 | 0.027562 | 0.062629 | 1.92 | 0.067375 | 0.11331
1.94 | 0.027278 | 0.062629 | 1.94 | 0.06668 | 0.11331
1.96 | 0.027 | 0.062629 | 1.96 | 0.066 | 0.11331
1.98 | 0.026727 | 0.062629 | 1.98 | 0.065333 | 0.11331
2 | 0.02646 | 0.062629 | 2 | 0.06468 | 0.11331
2.02 | 0.026198 | 0.062629 | 2.02 | 0.06404 | 0.11331
2.04 | 0.025941 | 0.062629 | 2.04 | 0.063412 | 0.11331
2.06 | 0.025689 | 0.062629 | 2.06 | 0.062796 | 0.11331
2.08 | 0.025442 | 0.062629 | 2.08 | 0.062192 | 0.11331
2.1 | 0.0252 | 0.062629 | 2.1 | 0.0616 | 0.11331
2.12 | 0.024962 | 0.062629 | 2.12 | 0.061019 | 0.11331
2.14 | 0.024729 | 0.062629 | 2.14 | 0.060449 | 0.11331
2.16 | 0.0245 | 0.062629 | 2.16 | 0.059889 | 0.11331
2.18 | 0.024275 | 0.062629 | 2.18 | 0.059339 | 0.11331
2.2 | 0.024055 | 0.062629 | 2.2 | 0.0588 | 0.11331
2.22 | 0.023838 | 0.062629 | 2.22 | 0.05827 | 0.11331
2.24 | 0.023625 | 0.062629 | 2.24 | 0.05775 | 0.11331
2.26 | 0.023416 | 0.062629 | 2.26 | 0.057239 | 0.11331
2.28 | 0.023211 | 0.062629 | 2.28 | 0.056737 | 0.11331
2.3 | 0.023009 | 0.062629 | 2.3 | 0.056243 | 0.11331
2.32 | 0.02281 | 0.062629 | 2.32 | 0.055759 | 0.11331
2.34 | 0.022615 | 0.062629 | 2.34 | 0.055282 | 0.11331
2.36 | 0.022424 | 0.062629 | 2.36 | 0.054814 | 0.11331
2.38 | 0.022235 | 0.062629 | 2.38 | 0.054353 | 0.11331
2.4 | 0.02205 | 0.062629 | 2.4 | 0.0539 | 0.11331
2.42 | 0.021868 | 0.062629 | 2.42 | 0.053455 | 0.11331
2.44 | 0.021689 | 0.062629 | 2.44 | 0.053016 | 0.11331
2.46 | 0.021512 | 0.062629 | 2.46 | 0.052585 | 0.11331
2.48 | 0.021339 | 0.062629 | 2.48 | 0.052161 | 0.11331
2.5 | 0.021168 | 0.062629 | 2.5 | 0.051744 | 0.11331
2.52 | 0.021 | 0.062629 | 2.52 | 0.051333 | 0.11331
2.54 | 0.020835 | 0.062629 | 2.54 | 0.050929 | 0.11331
2.56 | 0.020672 | 0.062629 | 2.56 | 0.050531 | 0.11331
2.58 | 0.020512 | 0.062629 | 2.58 | 0.05014 | 0.11331
2.6 | 0.020354 | 0.062629 | 2.6 | 0.049754 | 0.11331
2.62 | 0.020198 | 0.062629 | 2.62 | 0.049374 | 0.11331
2.64 | 0.020045 | 0.062629 | 2.64 | 0.049 | 0.11331
2.66 | 0.019895 | 0.062629 | 2.66 | 0.048632 | 0.11331
2.68 | 0.019746 | 0.062629 | 2.68 | 0.048269 | 0.11331
2.7 | 0.0196 | 0.062629 | 2.7 | 0.047911 | 0.11331
2.72 | 0.019456 | 0.062629 | 2.72 | 0.047559 | 0.11331
2.74 | 0.019314 | 0.062629 | 2.74 | 0.047212 | 0.11331
2.76 | 0.019174 | 0.062629 | 2.76 | 0.04687 | 0.11331
2.78 | 0.019036 | 0.062629 | 2.78 | 0.046532 | 0.11331
2.8 | 0.0189 | 0.062629 | 2.8 | 0.0462 | 0.11331
2.82 | 0.018766 | 0.062629 | 2.82 | 0.045872 | 0.11331
2.84 | 0.018634 | 0.062629 | 2.84 | 0.045549 | 0.11331
2.86 | 0.018503 | 0.062629 | 2.86 | 0.045231 | 0.11331
2.88 | 0.018375 | 0.062629 | 2.88 | 0.044917 | 0.11331
2.9 | 0.018248 | 0.062629 | 2.9 | 0.044607 | 0.11331
2.92 | 0.018123 | 0.062629 | 2.92 | 0.044301 | 0.11331
2.94 | 0.018 | 0.062629 | 2.94 | 0.044 | 0.11331
2.96 | 0.017878 | 0.062629 | 2.96 | 0.043703 | 0.11331
2.98 | 0.017758 | 0.062629 | 2.98 | 0.043409 | 0.11331
3 | 0.01764 | 0.062629 | 3 | 0.04312 | 0.11331
3.02 | 0.017407 | 0.062215 | 3.02 | 0.042551 | 0.11256
3.04 | 0.017179 | 0.061805 | 3.04 | 0.041993 | 0.11181
3.06 | 0.016955 | 0.061401 | 3.06 | 0.041446 | 0.11108
3.08 | 0.016736 | 0.061003 | 3.08 | 0.040909 | 0.11036
3.1 | 0.01652 | 0.060609 | 3.1 | 0.040383 | 0.10965
3.12 | 0.016309 | 0.060221 | 3.12 | 0.039867 | 0.10895
3.14 | 0.016102 | 0.059837 | 3.14 | 0.039361 | 0.10825
3.16 | 0.015899 | 0.059458 | 3.16 | 0.038864 | 0.10757
3.18 | 0.0157 | 0.059084 | 3.18 | 0.038377 | 0.10689
3.2 | 0.015504 | 0.058715 | 3.2 | 0.037898 | 0.10622
3.22 | 0.015312 | 0.05835 | 3.22 | 0.037429 | 0.10556
3.24 | 0.015123 | 0.05799 | 3.24 | 0.036968 | 0.10491
3.26 | 0.014938 | 0.057634 | 3.26 | 0.036516 | 0.10427
3.28 | 0.014757 | 0.057283 | 3.28 | 0.036072 | 0.10363
3.3 | 0.014579 | 0.056936 | 3.3 | 0.035636 | 0.10301
3.32 | 0.014403 | 0.056593 | 3.32 | 0.035208 | 0.10238
3.34 | 0.014231 | 0.056254 | 3.34 | 0.034788 | 0.10177
3.36 | 0.014062 | 0.055919 | 3.36 | 0.034375 | 0.10117
3.38 | 0.013897 | 0.055588 | 3.38 | 0.033969 | 0.10057
3.4 | 0.013734 | 0.055261 | 3.4 | 0.033571 | 0.099976
3.42 | 0.013573 | 0.054938 | 3.42 | 0.033179 | 0.099391
3.44 | 0.013416 | 0.054619 | 3.44 | 0.032795 | 0.098813
3.46 | 0.013261 | 0.054303 | 3.46 | 0.032417 | 0.098242
3.48 | 0.013109 | 0.053991 | 3.48 | 0.032045 | 0.097677
3.5 | 0.01296 | 0.053682 | 3.5 | 0.03168 | 0.097119
3.52 | 0.012813 | 0.053377 | 3.52 | 0.031321 | 0.096567
3.54 | 0.012669 | 0.053076 | 3.54 | 0.030968 | 0.096022
3.56 | 0.012527 | 0.052778 | 3.56 | 0.030621 | 0.095482
3.58 | 0.012387 | 0.052483 | 3.58 | 0.03028 | 0.094949
3.6 | 0.01225 | 0.052191 | 3.6 | 0.029944 | 0.094421
3.62 | 0.012115 | 0.051903 | 3.62 | 0.029614 | 0.0939
3.64 | 0.011982 | 0.051618 | 3.64 | 0.02929 | 0.093384
3.66 | 0.011852 | 0.051336 | 3.66 | 0.028971 | 0.092874
3.68 | 0.011723 | 0.051057 | 3.68 | 0.028657 | 0.092369
3.7 | 0.011597 | 0.050781 | 3.7 | 0.028348 | 0.09187
3.72 | 0.011472 | 0.050508 | 3.72 | 0.028044 | 0.091376
3.74 | 0.01135 | 0.050237 | 3.74 | 0.027745 | 0.090887
3.76 | 0.01123 | 0.04997 | 3.76 | 0.02745 | 0.090404
3.78 | 0.011111 | 0.049706 | 3.78 | 0.02716 | 0.089925
3.8 | 0.010994 | 0.049444 | 3.8 | 0.026875 | 0.089452
3.82 | 0.01088 | 0.049185 | 3.82 | 0.026595 | 0.088984
3.84 | 0.010767 | 0.048929 | 3.84 | 0.026318 | 0.08852
3.86 | 0.010655 | 0.048676 | 3.86 | 0.026046 | 0.088061
3.88 | 0.010546 | 0.048425 | 3.88 | 0.025779 | 0.087608
3.9 | 0.010438 | 0.048176 | 3.9 | 0.025515 | 0.087158
3.92 | 0.010332 | 0.047931 | 3.92 | 0.025255 | 0.086714
3.94 | 0.010227 | 0.047687 | 3.94 | 0.024999 | 0.086273
3.96 | 0.010124 | 0.047447 | 3.96 | 0.024747 | 0.085838
3.98 | 0.010022 | 0.047208 | 3.98 | 0.024499 | 0.085406
4 | 0.0099225 | 0.046972 | 4 | 0.024255 | 0.084979
4.02 | 0.009824 | 0.046738 | 4.02 | 0.024014 | 0.084557
4.04 | 0.009727 | 0.046507 | 4.04 | 0.023777 | 0.084138
4.06 | 0.0096314 | 0.046278 | 4.06 | 0.023543 | 0.083723
4.08 | 0.0095372 | 0.046051 | 4.08 | 0.023313 | 0.083313
4.1 | 0.0094444 | 0.045826 | 4.1 | 0.023086 | 0.082907
4.12 | 0.0093529 | 0.045604 | 4.12 | 0.022863 | 0.082504
4.14 | 0.0092628 | 0.045384 | 4.14 | 0.022642 | 0.082106
4.16 | 0.0091739 | 0.045165 | 4.16 | 0.022425 | 0.081711
4.18 | 0.0090863 | 0.044949 | 4.18 | 0.022211 | 0.08132
4.2 | 0.009 | 0.044735 | 4.2 | 0.022 | 0.080933
4.22 | 0.0089149 | 0.044523 | 4.22 | 0.021792 | 0.080549
4.24 | 0.008831 | 0.044313 | 4.24 | 0.021587 | 0.080169
4.26 | 0.0087483 | 0.044105 | 4.26 | 0.021385 | 0.079793
4.28 | 0.0086667 | 0.043899 | 4.28 | 0.021185 | 0.07942
4.3 | 0.0085863 | 0.043695 | 4.3 | 0.020989 | 0.079051
4.32 | 0.0085069 | 0.043493 | 4.32 | 0.020795 | 0.078685
4.34 | 0.0084287 | 0.043292 | 4.34 | 0.020604 | 0.078322
4.36 | 0.0083516 | 0.043094 | 4.36 | 0.020415 | 0.077963
4.38 | 0.0082755 | 0.042897 | 4.38 | 0.020229 | 0.077607
4.4 | 0.0082004 | 0.042702 | 4.4 | 0.020045 | 0.077254
4.42 | 0.0081264 | 0.042509 | 4.42 | 0.019864 | 0.076904
4.44 | 0.0080533 | 0.042317 | 4.44 | 0.019686 | 0.076558
4.46 | 0.0079813 | 0.042127 | 4.46 | 0.01951 | 0.076215
4.48 | 0.0079102 | 0.041939 | 4.48 | 0.019336 | 0.075874
4.5 | 0.00784 | 0.041753 | 4.5 | 0.019164 | 0.075537
4.52 | 0.0077708 | 0.041568 | 4.52 | 0.018995 | 0.075203
4.54 | 0.0077025 | 0.041385 | 4.54 | 0.018828 | 0.074872
4.56 | 0.007635 | 0.041204 | 4.56 | 0.018663 | 0.074543
4.58 | 0.0075685 | 0.041024 | 4.58 | 0.018501 | 0.074218
4.6 | 0.0075028 | 0.040845 | 4.6 | 0.01834 | 0.073895
4.62 | 0.007438 | 0.040668 | 4.62 | 0.018182 | 0.073575
4.64 | 0.007374 | 0.040493 | 4.64 | 0.018025 | 0.073258
4.66 | 0.0073109 | 0.040319 | 4.66 | 0.017871 | 0.072944
4.68 | 0.0072485 | 0.040147 | 4.68 | 0.017719 | 0.072632
4.7 | 0.007187 | 0.039976 | 4.7 | 0.017568 | 0.072323
4.72 | 0.0071262 | 0.039807 | 4.72 | 0.01742 | 0.072016
4.74 | 0.0070662 | 0.039639 | 4.74 | 0.017273 | 0.071713
4.76 | 0.0070069 | 0.039472 | 4.76 | 0.017128 | 0.071411
4.78 | 0.0069484 | 0.039307 | 4.78 | 0.016985 | 0.071112
4.8 | 0.0068906 | 0.039143 | 4.8 | 0.016844 | 0.070816
4.82 | 0.0068336 | 0.038981 | 4.82 | 0.016704 | 0.070522
4.84 | 0.0067772 | 0.03882 | 4.84 | 0.016566 | 0.070231
4.86 | 0.0067215 | 0.03866 | 4.86 | 0.01643 | 0.069942
4.88 | 0.0066666 | 0.038502 | 4.88 | 0.016296 | 0.069655
4.9 | 0.0066122 | 0.038345 | 4.9 | 0.016163 | 0.069371
4.92 | 0.0065586 | 0.038189 | 4.92 | 0.016032 | 0.069089
4.94 | 0.0065056 | 0.038034 | 4.94 | 0.015903 | 0.068809
4.96 | 0.0064532 | 0.037881 | 4.96 | 0.015775 | 0.068532
4.98 | 0.0064015 | 0.037729 | 4.98 | 0.015648 | 0.068256
5 | 0.0063504 | 0.037578 | 5 | 0.015523 | 0.067983
5.02 | 0.0062999 | 0.037428 | 5.02 | 0.0154 | 0.067713
5.04 | 0.00625 | 0.037279 | 5.04 | 0.015278 | 0.067444
5.06 | 0.0062007 | 0.037132 | 5.06 | 0.015157 | 0.067177
5.08 | 0.006152 | 0.036986 | 5.08 | 0.015038 | 0.066913
5.1 | 0.0061038 | 0.036841 | 5.1 | 0.01492 | 0.06665
5.12 | 0.0060562 | 0.036697 | 5.12 | 0.014804 | 0.06639
5.14 | 0.0060092 | 0.036554 | 5.14 | 0.014689 | 0.066132
5.16 | 0.0059627 | 0.036412 | 5.16 | 0.014575 | 0.065875
5.18 | 0.0059167 | 0.036272 | 5.18 | 0.014463 | 0.065621
5.2 | 0.0058713 | 0.036132 | 5.2 | 0.014352 | 0.065369
5.22 | 0.0058264 | 0.035994 | 5.22 | 0.014242 | 0.065118
5.24 | 0.005782 | 0.035857 | 5.24 | 0.014134 | 0.06487
5.26 | 0.0057381 | 0.03572 | 5.26 | 0.014027 | 0.064623
5.28 | 0.0056947 | 0.035585 | 5.28 | 0.01392 | 0.064378
5.3 | 0.0056518 | 0.035451 | 5.3 | 0.013816 | 0.064135
5.32 | 0.0056094 | 0.035317 | 5.32 | 0.013712 | 0.063894
5.34 | 0.0055675 | 0.035185 | 5.34 | 0.013609 | 0.063655
5.36 | 0.005526 | 0.035054 | 5.36 | 0.013508 | 0.063417
5.38 | 0.005485 | 0.034923 | 5.38 | 0.013408 | 0.063182
5.4 | 0.0054444 | 0.034794 | 5.4 | 0.013309 | 0.062948
5.42 | 0.0054043 | 0.034666 | 5.42 | 0.013211 | 0.062715
5.44 | 0.0053647 | 0.034538 | 5.44 | 0.013114 | 0.062485
5.46 | 0.0053254 | 0.034412 | 5.46 | 0.013018 | 0.062256
5.48 | 0.0052866 | 0.034286 | 5.48 | 0.012923 | 0.062029
5.5 | 0.0052483 | 0.034161 | 5.5 | 0.012829 | 0.061803
5.52 | 0.0052103 | 0.034038 | 5.52 | 0.012736 | 0.061579
5.54 | 0.0051728 | 0.033915 | 5.54 | 0.012645 | 0.061357
5.56 | 0.0051356 | 0.033793 | 5.56 | 0.012554 | 0.061136
5.58 | 0.0050989 | 0.033672 | 5.58 | 0.012464 | 0.060917
5.6 | 0.0050625 | 0.033551 | 5.6 | 0.012375 | 0.0607
5.62 | 0.0050265 | 0.033432 | 5.62 | 0.012287 | 0.060484
5.64 | 0.0049909 | 0.033314 | 5.64 | 0.0122 | 0.060269
5.66 | 0.0049557 | 0.033196 | 5.66 | 0.012114 | 0.060056
5.68 | 0.0049209 | 0.033079 | 5.68 | 0.012029 | 0.059845
5.7 | 0.0048864 | 0.032963 | 5.7 | 0.011945 | 0.059635
5.72 | 0.0048523 | 0.032848 | 5.72 | 0.011861 | 0.059426
5.74 | 0.0048186 | 0.032733 | 5.74 | 0.011779 | 0.059219
5.76 | 0.0047852 | 0.032619 | 5.76 | 0.011697 | 0.059013
5.78 | 0.0047521 | 0.032507 | 5.78 | 0.011616 | 0.058809
5.8 | 0.0047194 | 0.032395 | 5.8 | 0.011536 | 0.058606
5.82 | 0.004687 | 0.032283 | 5.82 | 0.011457 | 0.058405
5.84 | 0.004655 | 0.032173 | 5.84 | 0.011379 | 0.058205
5.86 | 0.0046232 | 0.032063 | 5.86 | 0.011301 | 0.058006
5.88 | 0.0045918 | 0.031954 | 5.88 | 0.011224 | 0.057809
5.9 | 0.0045608 | 0.031845 | 5.9 | 0.011149 | 0.057613
5.92 | 0.00453 | 0.031738 | 5.92 | 0.011073 | 0.057418
5.94 | 0.0044995 | 0.031631 | 5.94 | 0.010999 | 0.057225
5.96 | 0.0044694 | 0.031525 | 5.96 | 0.010925 | 0.057033
5.98 | 0.0044395 | 0.031419 | 5.98 | 0.010852 | 0.056842
6 | 0.00441 | 0.031315 | 6 | 0.01078 | 0.056653